## LISTA DE PARTIDA-2020
0
Obra :AMPLIACION ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSION A VILLA HORTENSIA Y ANAMUYA, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION | [5 empty] | 0
Ubicacion: PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  | Zona: | VI
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | ELECTRIFICACION BASICA Y EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA (ESTACION DE BOMBEO) |  |  |  | 0
1.1 | POSTES EN H.A,V 40´ 800 DAM, ( INC. TRANPORTE AL LUGAR DE LA OBRA) | 1 | UD |  | 0
1.2 | POSTES EN H.A,V 40´ 500 DAM, ( INC. TRANPORTE AL LUGAR DE LA OBRA) | 1 | UD |  | 0
1.3 | ALAMBRE AAAC No. 2/0 | 500 | PIE |  | 0
1.4 | CONDUCTOR URD #2 | 300 | PIES |  | 0
1.5 | ELBOW CONECTOR #2 AISLADO PARA 15 KV | 3 | UD |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | UD |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | UD |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA PR-101 | 2 | UD |  | 0
1.9 | ESTRUCTURA PR-208 | 1 | UD |  | 0
2 | ESTRUCTURA PO-110 | 2 | UD |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA SO-MT | 1 | UD |  | 0
2.2 | TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 150 KVA, 12470/240-480V | 1 | UD |  | 0
2.3 | HOYO PARA POSTES | 2 | UD |  | 0
2.4 | HOYO PARA VIENTOS | 2 | UD |  | 0
2.5 | INSTALACION DE POSTES | 2 | UD |  | 0
2.6 | TUBO PVC DE 3" SDR 26 | 4 | UD |  | 0
2.7 | TUBO IMC DE 3"X10 | 4 | UD |  | 0
2.8 | CONDULET DE 3 | 3 | UD |  | 0
2.9 | ZANJA PARA MEDIA TENSION SEGUN NORMA | 30 | ML |  | 0
2.1 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | UD |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADORES HASTA MAIN BREAKER CON 3 CONDUCTORES THW No.4/0 Y 1 CONDUCTORES THW No.2/0 EN TUBERIAS IMC DE 3". | 15 | M |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA PANEL BOARD CON 3 CONDUCTORES THW No.4/0 Y 1 CONDUCTOR No.2/0 EN TUBERIAS EMT DE 3. | 30 | M |  | 0
2.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANSFORMADOR SECO CON 2 CONDUCTORES THW No.8 | 6 | M |  | 0
2.4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 2/4 CIRCUITOS CON 2 CONDUCTORES THW No.8 | 8 | M |  | 0
2.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA ARRANCADORES DE ELECTROBOMBAS COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 1 CONDUCTOR THW No.6 PARA CADA BOMBAS (2), EN TUBERIA MT. DE 1 1/2". | 30 | M |  | 0
2.6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE ARRANCADORES HASTA ELECTROBOMBAS CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 1 CONDUCTOR THW No.6 PARA CADA BOMBAS (2), EN TUBERIA L.T. DE 1 1/2". | 30 | M |  | 0
2.7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOART HASTA PANEL DE BREAKERS 2/4 CIRCUITOS EN CASETA DE OPERADOR CON 2 CONDUCTORES THW No.10 | 20 | M |  | 0
2.8 | MAIN BREAKER 225 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE, NEMA 3R | 1 | UD |  | 0
2.9 | PANEL BOAR BARRA DE 250 AMP. CON MAIN BREAKER 225/3 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, INC. 3 BREAKER 100/3 AMP. Y 1 BREAKER 15/2 AMP. | 1 | UD |  | 0
2.1 | TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA, 480/120-240V | 1 | UD |  | 0
2.11 | PANEL DE DISTRIBUCION, (2/4C) (INC. BREAKERS) | 1 | UD |  | 0
2.12 | REGISTRO ELECTRICO EN H.A. (0.5 X 0.5 X 0.6) | 2 | UD |  | 0
2.13 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBAS TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE 40 HP, 475 GPM Y 255 PIES DE TDH.,12 PIES LONGITUD DE COLUMNA + TAZONES | 3 | U |  | 0
3.2 | ARRANCADORES SOFT START PARA 40 HP, 480 V | 3 | U |  | 0
3.3 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0
3.4 | NIPLE DE 4" X 12" ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA PLATILLADO EN UN EXTREMO | 6 | U |  | 0
3.5 | NIPLE DE4" X 16" ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA PLATILLADO EN UN EXTREMO | 4 | U |  | 0
3.6 | INSTALACION MANOMETRICO COMPLETA (INCLUYE MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA DE 0-300PSI | 3 | U |  | 0
3.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" HF | 4 | U |  | 0
3.8 | VALVULA DE AIRE 1" | 3 | U |  | 0
3.9 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADA DE 8" PLATILLADA A 200 PSI | 1 | U |  | 0
3.1 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADA DE 4" PLATILLADA A 200 PSI | 3 | U |  | 0
3.11 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADA DE 3" PLATILLADA A 200 PSI | 3 | U |  | 0
3.12 | VALVULA CHECK PLATILLADA DE 4" A 200 PSI | 3 | U |  | 0
3.13 | VALVULA ANTICIPADORA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" A 200 PSI | 1 | U |  | 0
3.14 | CONSTRUCCION MAINFORD DE DESCARGA DE 4" | 1 | U |  | 0
3.15 | CODO DE 3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
3.16 | TEE DE 8"X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
3.17 | REDUCCION DE 8" X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
3.18 | ZETA ACERO 8" X 12 SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
3.19 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO PARA DESCARGA (INC.ANTIOXIDO) | 1 | U |  | 0
3.2 | TUBO DE Ø 8" ACERO SCH-40,C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5.8 | ML |  | 0
3.21 | ANCLAJE PARA DESCARGA | 3 | U |  | 0
3.22 | BASE PARA BOMBAS | 3 | U |  | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO NO.1, 2 Y 3
1 | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1.1 | POSTE H.A. 35´ 800 DAN, ( INC. TRANPORTE AL LUGAR DE LA OBRA) | 7 | U |  | 0
1.2 | POSTE H.A. 35´ 500 DAN, ( INC. TRANPORTE AL LUGAR DE LA OBRA) | 9 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) | 16 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT-301 | 5 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT-302 | 3 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-305 | 3 | U |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA MT-307 | 4 | U |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA MT-316 | 1 | U |  | 0
1.9 | ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 16 | U |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA PR-208 | 1 | U |  | 0
1.11 | ALAMBRE AAAC NO.2/0 | 10100 | P |  | 0
1.12 | ESTRUCTURA TR-306, 3 X 15KVA | 3 | U |  | 0
1.13 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
1.14 | HOYO PARA POSTES | 16 | U |  | 0
1.15 | HOYO PARA VIENTOS | 19 | U |  | 0
2 | ELECTRICACION SECUNDARIA
2.1 | ALAMBRE THW No.4 | 700 | P |  | 0
2.2 | ALAMBRE THW No.6 | 250 | P |  | 0
2.3 | ALAMBRE No.2 A 7 HILO TRENZADO | 250 | P |  | 0
2.4 | ALAMBRE VINIL No. 10/2 | 300 | P |  | 0
2.5 | TUBO EMT DE 2" X 10 | 6 | U |  | 0
2.6 | TUBO IMC DE 2" X 10 | 6 | U |  | 0
2.7 | TUBO PVC DE 2" X 19 | 9 | U |  | 0
2.8 | CURVA PVC 2" | 6 | U |  | 0
2.9 | CONDULET IMC DE 2" | 6 | U |  | 0
2.1 | TAPE DE VINIL | 3 | U |  | 0
2.11 | TAPE DE GOMA | 3 | U |  | 0
2.12 | LAMPARA DE HPS, 250 WATT, 240V, TIPO COBRA | 3 | U |  | 0
2.13 | MAIN BREAKER DE 80/3 AMPS. ENCLOSURE NEMA1 | 3 | U |  | 0
2.14 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
3.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP, TDH, 210 PIES, 120 GALONES, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA (ESTOS DATOS SON ASUMIDOS SE DEBE ESPERAR HASTA AFORAR EL POZO PARA PARA RACTIFICAR DICHOS DATOS) | 3 | U |  | 0
3.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0
3.3 | CABEZAL DE DESCARGA TIPO CUELLO DE GANZO | 3 | U |  | 0
3.4 | NIPLE DE 3" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 9 | U |  | 0
3.5 | NIPLE DE 3" X 12" PLATILLADO EN AMBOS EXTREMO | 3 | U |  | 0
3.6 | NIPLE DE 2" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 3 | U |  | 0
3.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 3 | U |  | 0
3.8 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. 200 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,) | 3 | U |  | 0
3.9 | DE COMPUERTA DE 2" H.F. 200 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,) | 3 | U |  | 0
3.1 | VALVULA DE DE AIRE 1" A 200 PSI | 3 | U |  | 0
3.11 | CHECK HORIZONTAL, DE Ø3" A 200 PSI, PLATILLADO | 3 | U |  | 0
3.12 | TEE DE 3" X 2" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
3.13 | REDUCCION DE 6" A 3" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
3.14 | CODO DE 3 X 90 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
3.15 | ZETA DE 3" X 3 M P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION | 3 | U |  | 0
3.16 | MEDIDOR DE FLUJO DE 3" | 3 | U |  | 0
3.17 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 3 | U |  | 0
3.18 | MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3" | 3 | U |  | 0
3.19 | CAMISA INDUCTORA DE FLUJO | 3 | U |  | 0
3.2 | ANCLAJE H.A SEGÚN DETALLE EN DESCARGA | 6 | U |  | 0
3.21 | ALAMBRE DE GOMA No.8/4 | 650 | PIE |  | 0
3.22 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (ANTIOXIDO) | 3 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO, ( INC. ALQUILER DE CASA CON O SIN SOLAR Y CASETA PARA MATERIALES) |  | U |  | 0
| SUB - TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| SEGURO POLIZA Y FIANZA | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVO | 4% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| TRAMITACION DE PLANOS | 1 | U
| INTERCONEXION CON EDEESTE | 1 | U
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 0