## LISTADO DE PRESUPUESTO
| PROV | ZONA | TRANSP. %
| PROVINCIA AZUA | II | 3%
| PROVINCIA BAHORUCO | VIII | 4% | ARQ. MEYVER PUJOLS
| PROVINCIA BARAHONA | VIII | 3% | ARQ. YRMA ESPINOSA
| PROVINCIA DAJABON | I | 4.5% | ARQ.JENNY SABA
| DISTRITO NACIONAL | II | 1.5% | ING. ANA MATEO
| PROVINCIA DUARTE | III | 3% | ING. ELVIRA JIMENEZ
| PROVINCIA EL SEYBO | VI | 4% | ING. FRANCIS HEREDIA
| PROVINCIA ELIAS PIÑAS | II | 4.5% | ING. JOEL FRANCISCO
| PROVINCIA ESPAILLAT | V | 4% | ING. MARIANO PEREZ
| GENERAL | G | 0% | ING. OSCAR ENCARNACION
| PROVINCIA HATO MAYOR | VI | 3% | ING. RAMONA MONTAS
| PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | III | 3% | ING. RAMONA TEJADA
| PROVINCIA INDEPENDENCIA | VIII | 4.5% | ING. SANDRA BATISTA
| PROVINCIA LA ALTAGRACIA | VI | 4% | ING. ALBANIA M. SANTANA
| PROVINCIA LA ROMANA | VI | 3%
| PROVINCIA LA VEGA | V | 3%
| PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | III | 4%
| PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL | V | 3%
| PROVINCIA MONTE CRITI | I | 4.5%
| PROVINCIA MONTE PLATA | IV | 3%
| PROVINCIA PEDERNALES | VIII | 4.5%
| PROVINCIA PERAVIA | IV | 3%
| PROVINCIA PUERTO PLATA | VII | 4%
| PROVINCIA SAMANA | III | 4% |  | ELABORADO POR:
| PROVINCIA SAN CRISTOBAL | IV | 2% |  | PREPARADO POR:
| PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA | IV | 3% |  | REVISADO POR:
| PROVINCIA SAN JUAN | II | 4%
| PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | VI | 2.5%
| PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | III | 3%
| PROVINCIA SANTIAGO | V | 3%
| PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | I | 4%
| PROVINCIA SANTO DOMINGO | II | 1.5%
| PROVINCIA VALVERDE | I | 4%
Obra: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA , AC. RIO SAN JUAN
Ubicac : | PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | ZONA: | III
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA, CAP 200 LPS
I | CASA DE QUIMICO:
1 | PRIMER NIVEL:
1.1 | MANTENIMIENTO A PUERTA ENRROLLABLE DEL ALMACEN (2.75x2.00 )
1.1.1 | REPARACION Y RECOLOCACIÓN PUERTA ENRROLLABLE (INCL. DESMONTE, PULIDO, PINTURA ANTI-ÓXIDO, PINTURA MANTENIMIENTO COLOR ALUMINIO, ENGRASE DE TODO EL SISTEMA ENROLLABLE INTERNO) | 1 | U
1.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA | 1 | U
1.2 | MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DEL ELEVADOR DE SULFATO (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y DE MANTENIMIENTO AZUL) | 1 | U
1.3 | TARIMAS PARA LOS SACOS SULFATO (VER DETALLES) | 7 | U
1.4 | SUMINISTRO DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON P/SULFATO DE ALUMINIO (CADENA DE L=10MTS, POLIPASTO ELÉCTRICO) | 1 | U
1.5 | INSTALACION DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON P/SULFATO | 1 | U
1.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION INODORO (INCL. ACCESORIOS) | 1 | U
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS DE LAVAMANOS Y DUCHA EN EL BAÑO | 1 | U
1.8 | SUMIINISTRO Y COLOCACION LLAVÍN PUERTA BAÑO | 1 | U
2 | SEGUNDO NIVEL:
2.1 | LIMPIEZA DE TECHO (INCL.DEMOLICION FINO EXISTENTE Y BOTE ESCOMBROS) | 123.22 | M2
2.2 | IMPERMEABILIZANTE TECHO (INCLUYE MEMBRANA GEOTEXTIL, APLICACIÓN DE POLIURETANO LÍQUIDO E IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CAPAS DE PROTECCIÓN UV, ESPESOR MÍNIMO = 1½”) | 123.22 | M2
2.3 | MANTENIMIENTO DE GABINETE PISO (0.80X3.85 +0.80X2.70) Y PARED (0.80X3.85) (INCL. LIMPIEZA Y PINTURA) | 2 | U
2.4 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE (2.00X0.84) | 1 | U
2.5 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA POLIMETAL (INCL. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.00 x 0.84) | 1 | U
2.6 | EQUIPO DE LABORATORIO
2.6.1 | TURBIDIMETRO 2,100Q PORTABLE, CON RANGO DE 0-1000 NTU Y RESOLUCIÓN 0.01 | 1 | U
2.6.2 | MEDIDOR DE PH DIGITAL DE BOLSILLO | 1 | U
2.6.3 | COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL RANGO DE 0.6-5 PPM | 1 | U
2.6.4 | EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PB-900 (PROGRAMABLE) | 1 | U
2.6.5 | JARRA 2,000 ML CUADRADA | 6 | U
2.6.7 | COMPUTADORA - MEMORIA RAM 16 GB. DISCO DURO 500 GB. PROCESADOR I7 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.20 GHZ. TARJETA DE VIDEO 4K. MONITOR LED, 24 PULGADAS, UPS PARA PROTECCION ELECTRICA | 1 | U
2.6.8 | COLORÍMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | U
3 | TINAS
3.1 | MANTENIMIENTO A PERFIL METALICO EN BASE AGITADORES (PULIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL) L=6 MTS (4” X 6” X 3/8”) | 2 | U
3.2 | DESMONTE AGITADORES DE SULFATO EXISTENTE | 2 | U
3.3 | SUMINISTRO AGITADORES (MIXERS) SULFATO DE ALUMINIO, MOTOR 1.5 HP, MONOFASICO 115/230V , RPM IMPUT 1750 RPM OUTPUT 300-350 FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4", SOLIDO, ACERO INOXIDABLE ,SS-316 PROBETAS HELICOIDALES TRIPLE 12" ACERO INOXIDABLE, ASPAS 4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=6" | 2 | U
3.4 | INSTALACION AGITADORES (MIXERS) | 2 | U
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE AGITADORES DE SULFATO DE ALUMINIO | 1 | U
3.6 | MANTENIMIENTO TINAS DE SULFATO, (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE PAÑETE EXISTENTE, REPOSICIÓN DEL MISMO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON UN IMPERMEABILIZANTE QUE CUMPLA LAS CONDICIONES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA Y NO SEA PERJUDICIAL A LA SALUD. L=2.50 MTS A=2.45 MTS H=1.50 MTS | 49.2 | M2
3.7 | MANTENIMIENTO A DOSIFICADORES DE SULFATO POR GRAVEDAD (TIPO GOBIERNO) EXISTENTES (CORRECCIÓN DE FUGAS EN TUBERÍA DE ɸ=1 1/2”, COLOCACIÓN DE LAS FLOTAS DENTRO DE LAS UNIDADES DE DOSIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS LLAVES DE PASO DE 1 1/2” Y LIMPIEZA EN GENERAL) | 2 | U
3.8 | MANTENIMIENTO PISO DE GRANITO EN CASA DE QUIMICOS (INCLUYE ESCALERA) (LIMPIEZA Y PULIDO ) VER PLANOS | 110.62 | M2
3.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA REGISTRO ELÉCTRICO DEBAJO DEL ÁREA DE LAS TINAS (0.20 X 0.25) MTS. | 1 | U
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBILLAS CON ROSETAS (REGISTRO ELÉCTRICO DEBAJO DEL ÁREA DE LAS TINAS) | 12 | U
3.11 | INSTALACION DE TINACO PARA PREPARACION DE CAL (CASA DE QUIMICO)
3.11.1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS PVC | 1 | U
3.11.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SCH-40, L=17.37 MTS Y PIEZAS, SEGÚN DETALLE | 1 | U
3.11.3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U
3.11.4 | SUMINISTRO DE AGITADOR (MIXERS) SULFATO DE ALUMINIO, MOTOR 3/4" HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - REDUCTOR A 300 RPM, FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
3.11.5 | MANO DE OBRA INSTALACION DE AGITADOR | 1 | U
3.11.6 | CONSTRUCCION DE TOLVA Y ESTRUCTURA METALICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
3.11.7 | TARIMA DE MADERA PARA SACOS DE SULFATO (2.10X1.40X0.20)M | 1 | U
3.11.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORATIPO DIAFRAGMA RANGO APLICACIÓN 500-2000 GPD, 5 PIES TDH, DE 1/2" HP, 230 V, 60 HZ MONOFASICA, APLICACION EN LINEA. PARA APLICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO CON CONCENTRACION DE 1 A 3% (SEGUN ESPECIFICACIONES REQUERIDA EN PLANOS) | 1 | U
4 | EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO 1ER Y 2DO NIVEL
4.1 | SALIDAS CENITAL EMT | 17 | U
4.2 | SALIDA TOMA CORRIENTE EMT | 10 | U
4.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT | 4 | U
4.4 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT | 1 | U
4.5 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EMT | 2 | U
4.6 | PANEL DE BREAKER 12/24 C, 125 AMPS. INCL. BREAKERS | 1 | U
4.7 | LAMPARA METAL HIGT LIGT DE 1000W | 6 | U
4.8 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ELECTRICO HASTA POSTES CON LAMPARAS DE ILUMIACION, COMPUESTO POR: CONDUCTOR ELECTRICO ALAMBRE # 8/3 VINIL P/SOTERRAR, TUBERIA PVC DE 3/4, CURVA PVC DE 3/4, CEMENTO PVC, ZANJA PARA SOSTERRAR TUBERIA DE 0.5 X 0.5 x 1 | 220 | M
4.9 | POSTES ELECTRICO CLASE lll DE 25' | 2 | U
4.1 | ESTRUCTURA 301 (PARA INST. LAMP. METAL HIGT LIGT EN POTES ELECTRICO) | 2 | U
4.11 | MANO DE OBRA | 1 | U
5 | CANALETA PARSHALL
5.1 | RESANE MUROS INTERNOS CANALETA PARSHALL | 4 | M2
5.2 | IMPERMEABILIZANTE EN FONDO DE CANALETA | 10 | M2
6 | FLOCULADORES:
6.1 | CORRECCIÓN FILTRACIONES EN LOS MUROS EXTERIORES DEL FLOCULADOR NO.2, CON UN IMPERMEABILIZANTE QUE CUMPLA LAS CONDICIONES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA Y NO SEA PERJUDICIAL A LA SALUD | 10 | M2
6.2 | MANTENIMIENTO A COMPUERTAS DE ENTRADA (0.37x0.80)M (INCLUYE ENGRASE Y PINTURA MANTENIMIENTO AZUL ) | 2 | U
6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA SALIDA DE AGUA FLOCULADA TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 3" EN TOLAS DE 1/4 (MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE) FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 VASTAGO EN HG 1", SOLIDO EN ACERO INOXIDABLE ( 0.75 x 0.90 ) | 2 | U
6.4 | EXTRACCION DE PLACAS EXISTENTES (INC. QUITAR PERFILES) | 96 | U
6.5 | BOTE DE PLACAS EXTRAIDAS C/CAMION D= 5KM | 1 | U
6.6 | SELLADO DE TODO EL RANURADO EN MUROS DE LOS FLOCULADORES CON MORTERO DE HORMIGÓN NO CONTRÁCTIL GROUT. (VER DETALLE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO) (96U) L=ESTIMADA =3.50M | 4.37 | M3
6.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS POLIPROPILENO REFORZADO (PPR)1" (0.0254M) COLOCADAS CON PERFILES DE MATERIAL GRP 3" X 3" Y FIJADAS CON PERNOS HILTIN INOXIDABLES SEPARADOS A 0.50 DE CENTRO A CENTRO (INC. DESPERDICIO) (VER DETALLE COLOCACIÓN PLACA) | 4862.67 | P2
6.8 | MANTENIMIENTO VALVULAS MARIPOSA DE Ø8" DE DESAGUE DE FONDO (LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA) | 2 | U
7 | SEDIMENTADORES:
7.1 | DESMONTE DE COMPUERTAS DE ENTRADA A SEDIMENTADORES (0.76 Mx 0.70 M ) | 4 | U
7.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE ENTRADA A SEDIMENTADORES TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE (0.76 x 0.70 ) CON VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE DE 3.35 M COMPUERTAS TIPO MURAL , MARCO DE 3” EN TOLAS DE 1/4" , ESPESOR DE TOLA 1/4", VÁSTAGO EN H. G. 1½” | 4 | U
7.3 | DESMONTE DE VALVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" DE DESAGUE | 8 | U
7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" EN DESAGUE, LONGITUD VÁSTAGO= 6 MTS,VÁLVULAS DE ENGRANAJE, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126), DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO | 8 | U
8 | FILTROS:
8.1 | DESMONTE DE VALVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" EN ENTRADA A FILTROS | 9 | U
8.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" EN ENTRADA FILTROS, VÁLVULAS DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504, NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA, JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M(EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER, COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10', ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD, PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 9 | U
8.3 | DESMONTE DE VALVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" EN DESAGÜE DE RETRO LAVADO | 9 | U
8.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" EN DESAGÜE DE RETRO LAVADO, VÁLVULAS DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504, NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA, JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M(EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER, COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10', ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD, PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 9 | U
8.5 | DESMONTE DE VALVULAS DE MARIPOSA DE Ø16" EN SALIDA DE AGUA FILTRADA | 9 | U
8.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE MARIPOSA Ø16" EN SALIDA DE AGUA FILTRADA, VÁLVULAS DE ENGRANAJE ESPECIFICACIONES AWWA E504, NORMA EN 1074-2 PARA VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA, JUNTA DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M(EPDM) VULCANIZADA AL CUERPO, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO (ASTM A126) DISCO DE HIERRO FUNDIDO CON BORDE EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO POLIÉSTER RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE, CASQUILLO SUPERIOR VÁSTAGO EN POLIÉSTER, COJINETES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE TRABAJAR SUMERGIDAS, ESTRUCTURAS DE ARRIOSTRE Y ARTICULACION CADA 10', ARTICULACIONES EN ENGRANAJE PARA EVITAR DAÑOS POR EXCENTRICIDAD, PRESIÓN MÁXIMA 150 PSI | 9 | U
8.7 | MANTENIMIENTO VALVULAS MARIPOSA DE Ø8" EN DESAGÜE DE FONDO DE ESTOS FILTROS (CORRECCIÓN DE ESCAPES ENTRE EL ENCAMISADO Y LA LOSA EN EL FILTRO NO.4 Y FILTRO NO.6 , LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA) | 9 | U
8.8 | MANTENIMIENTO TAPAS DE REGISTRO (0.80 MTS X 0.80 MTS) EN ÁREA DE LOS FILTROS (UNA FRENTE A CASETA CLORACIÓN), INCLUYE SUJETAR EN DOS PUNTOS Y PINTURA DE MANTENIMIENTO DE ALUMINIO. | 15 | U
8.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS EN EL VERTEDOR DE CONTROL DE LOS FILTROS,TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 3" EN TOLAS DE 1/4 (MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE) FABRICACION ACERO INOXIDABLE AISI 304 VASTAGO EN HG 1", SOLIDO EN ACERO INOXIDABLE ( 0.50x 1.00 ) | 1 | U
8.1 | VERTEDOR DE SALIDA DEL FILTRO
8.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL VERTEDOR DE SALIDA DE LA PLANTA (VER DETALLE EN PLANOS) | 1 | U
8.10.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTAS EN EL VERTEDOR DE SALIDA DE LOS FILTROS,TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 3" EN TOLAS DE 1/4 (MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE) FABRICACION ACERO INOXIDABLE AISI 304 VASTAGO EN HG 1.80", SOLIDO EN ACERO INOXIDABLE ( 0.70x 1.00 ) | 1 | U
9 | AREA EXTERIOR DE LA PLANTA
9.1 | MANTENIMIENTO A VERJA PERIMETRAL MALLA CICLÓNICA EXISTENTE (INCL.PINTURA) VER PLANOS | 1 | U
9.2 | DEMOLICION DE ACERA PERIMETRAL EXISTENETE (INCLUYE BOTE) | 94.72 | M2
9.3 | RECONSTRUCCIÓN ACERA PERIMETRAL | 94.72 | M2
9.4 | PINTURA GENERAL DE LA PLANTA
9.4.1 | EXTERIOR PLANTA | 525.42 | M2
9.4.2 | EXTERIOR E INTERIOR CASA DE QUIMICOS | 584.83 | M2
9.4.3 | TECHO CASA DE QUIMICOS | 246.44 | M2
9.5 | PAVIMENTACION EN AREA DE LA PLANTA
9.5.1 | ACONDICIONAMIENTO CON GREADER | 3 | DIAS
9.5.2 | MATERIAL DE BASE
9.5.2.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL 0.20M + 1.20 ESPONJAMIENTO (INC. TRANSPORTE Y CARGUIO) | 240 | M3
9.5.2.2 | COLOCACION Y COMPACTADO MATERIAL BASE C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 240 | M3
9.5.3 | ASFALTO
9.5.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE + 25% DE ESPONJAMIENTO e=2" (INC IMPRIMACION) | 1250 | M2
9.5.4 | TRANSPORTE DE ASFALTO D/PLANTA DIST. APROX. 25 KM | 1562.5 | M3/KM
10 | SISTEMA DE CLORACION
10.1 | SISTEMA DE PRECLORACION DESDE CASETA DE CLORACION 2,000 LIBRAS
10.1.1 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1 1/2" | 2 | U
10.1.2 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1" | 2 | U
10.1.3 | TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC SDR-26 | 40 | M
10.1.4 | CODO DE Ø1 1/2" X 90 PVC | 4 | U
10.1.5 | TEE DE Ø1 1/2" PVC | 4 | U
10.1.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA | 1 | U
10.1.7 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U
10.2 | COLOCACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MONORRIEL PARA MOVILIZACIÓN DE LOS CILINDROS DE 2,000 LB Y SISTEMA DE RODILLOS PARA COLOCACIÓN CILINDROS (VER DETALLE)
10.2.1 | SISTEMA DE RODAJE DE CILINDRO INC. VIGA W 12 X 35 18LB/PIE TRANSP. E INST. | 1 | U
10.3 | SISTEMA DE DESINFECCIÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR INYECCIÓN AL VACÍO. VER DETALLE
10.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDRO DE GAS CLORO DE 1 TON. (LLENO) ( INCL. TRANSPORTE) | 2 | U
10.3.2 | MANIFOLD CONDUCCIÓN CLORO GAS, PVC(SCH-80)∅1" | 1 | U
10.3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULA DE GLOBO PVC, ∅1" | 5 | U
10.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANÓMETRO GLICERINA | 1 | U
10.3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DOSIFICADOR DE CLORO, RANGO 0-150 LBS/DÍA (INCLUYE INYECTOR CLORO, REGULADOR DE VACÍO, CAPACIDAD 1,000 LBS/DÍA) | 2 | U
10.3.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO CLORO | 1 | U
10.3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION ELEVADOR CILINDROS, CAP. 3 TON. | 1 | U
10.3.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION SOPORTES PARA CILINDROS DE CLORO CON RODAMIENTOS EN MATERIAL GRP (4 POR CADA CILINDRO). | 8 | U
10.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.4.1 | TUBO EMT 3/4"X 10' | 3 | U
10.4.2 | COUPLING EMT 3/4" | 4 | U
10.4.3 | CONECTOR EMT 3/4¨ | 6 | U
10.4.4 | TUBERIA FLEXIBLE L.T. 3/4" | 15 | P
10.4.5 | CONECTOR L.T. RECTO 3/4" | 2 | U
10.4.6 | CONECTOR L.T. CURVO 3/4" | 2 | U
10.4.7 | TARUGOS HILTI HPS FIJAR PANELES Y REG. | 20 | U
10.4.8 | ABRAZADERA EMT 3/4 | 3 | U
10.4.9 | SUMINISTRO BOMBA TIPO BOOSTER, MOTOR 3 HP | 2 | U
10.4.10 | MANO DE OBRA | 1 | U
10.4.11 | ILUMINACION INTERIOR EN CANALES DE DESAGUE | 15 | UD
11 | CASA DE OPERADOR:
11.1 | DESMONTE PUERTA DE MADERA, TRASERA (2.10 x 0.80) | 1 | U
11.2 | SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TRASERA POLIMETAL (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.80) | 1 | U
11.3 | MANTENIMIENTO PUERTA DELANTERA Y DE LAS HABITACIONES, INCL. PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVINES | 4 | U
11.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PISO EN COCINA (A=0.60 M * H=0.60 M (0.79 M * 0.75 M) | 1.5 | M
11.5 | MANTENIMIENTO DE GABINETE PARED (0.66X0.55) (INCL. LIMPIEZA Y PINTURA) | 2 | U
11.6 | TUBO PVC (SCH-40) Ø=1” (REPARACIÓN SISTEMA DE PLOMERÍA) | 1 | U
11.7 | LIMPIEZA DE TECHO (INCL.DEMOLICION FINO EXISTENTE Y BOTE ESCOMBROS) | 74.7 | M2
11.8 | IMPERMEABILIZANTE EN TECHO (INCLUYE MEMBRANA GEOTEXTIL, APLICACIÓN DE POLIURETANO LÍQUIDO E IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CAPAS DE PROTECCIÓN UV, ESPESOR MÍNIMO = 1½”) | 74.7 | M2
11.9 | PINTURA GENERAL (ACRILICA) (INCL. EXTERIOR E INTERIOR) | 166 | M2
11.1 | PINTURA BLANCA EN TECHO | 74.7 | M2
11.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.10.1 | SALIDAS CENITAL EMT | 10 | U
11.10.2 | SALIDA TOMA CORRIENTE, 120V EN TUBERIA EMT | 10 | U
11.10.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT | 5 | U
11.10.4 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT | 1 | U
11.10.5 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EMT | 1 | U
11.10.6 | PANEL DE BREAKER 4/8 C, 125 AMPS. INCL.BREAKER | 1 | U
12 | SISTEMA DE LAVADO A PRESIÓN DE LAS UNIDADES DE LA PLANTA (2DO. NIVEL CASA DE QUÍMICOS, PRÓXIMO A CANAL AGUA FILTRADA)
12.1 | SUMINISTRO BOMBA CENTRÍFUGA EJE HORIZONTAL, MOTOR 3 HP, MONOFÁSICA, CAUDAL 550 GPM, VOLTAJE 110-220 V, FRECUENCIA 60 HZ, EFICIENCIA 85%, TDH 15 PIES, VELOCIDAD 1,750 RPM. | 2 | U
12.2 | INSTALACION BOMBA CENTRÍFUGA EJE HORIZONTAL | 2 | U
12.3 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO EN FIBRA, CAPACIDAD 100 GLS. | 1 | U
12.4 | MANGUERAS TIPO BOMBERO, Ø1½”, L=15.00 M. | 2 | U
12.5 | TUBERÍA Ø1½ ACERO SCH-40 L=50.00 M. | 9 | U
12.6 | CODOS ACERO (SCH-40) Ø1½. | 10 | U
12.7 | TEE ACERO (SCH-40) Ø1½. | 3 | U
12.8 | MANO DE OBRA | 1 | U
13 | SISTEMA ELECTRICO
13.1 | CASETA DE BOMBEO.
13.1.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL, 1,470 GALONES, 368 PIES DE TDH CON VELOCIDAD DE 1,770 TRIFASICA A 460V, 60 HZ, 200 HP | 1 | U
13.1.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 1 | U
13.1.3 | SUMINISTRO DE PANEL ARRANCADOR, TIPO AUTO TRANSFORMADOR 3 FASICO A 460V, 60 HZ, NEMA 1, PARA MOTOR DE 200 HP | 1 | U
13.1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAIN BREAKER 400 Amps. ENGLOUSE, NEMA 1 | 1 | U
13.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS CHECK DE 10 PULG. A 200 PSI | 1 | U
13.1.6 | ORGANIZAR CABLEADO EN CASETA DE BOMBEO Y PANELES ARRANCADOR EXISTENTES. (MANO DE OBRA) | 1 | U
13.1.7 | SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO COBRA 120/240 VOL. CON BRAZO CORTO | 2 | U
13.1.8 | SUMINISTRO DE LAMPARA TIPO SECADOR 120/240 VOL. | 1 | U
13.1.9 | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE CASETA DE BOMBEO | 1 | U
13.1.10 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 3 | U
13.1.11 | MANO DE OBRA | 1 | U
13.1.12 | REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO EXISTENTE DE 560 KV (INCL REPARCION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR Y SUMINISTRO BATERIA) | 1 | U
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO PARA INTEMPERIE
13.2.1 | SUMINISTRO GENERADOR ELECTRICO PARA INTERPERIE, 1800 RPM, FRECUENCIA 60 HZ, 40 KVA, MONOFASICO 120-240V. | 1 | U
13.2.2 | INSTALACION GENERADOR ELECTRICO 40KW | 1 | U
13.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE COMBUSTIBLE DE 500GLS (LLENO IN SITU) | 1 | U
13.2.4 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE | 1 | U
13.2.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER HASTA MAIN BREAKER, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4 (FASE), 1 CONDUCTOR THW NO. 6 (TIERRA), TUBERIA EMT. 1", CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA.. | 18 | M
13.2.6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANSFER SWITCH, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4 (FASE), 1 CONDUCTOR THW NO. 6 (TIERRA), TUBERIA EMT. 1", CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA.. | 2.5 | M
13.2.7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITCH HASTA GENERADOR ELECTRICO, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4(FASE), 1 CONDUCTOR THW NO. 6 (TIERRA), TUBERIA EMT. 1", TUBERIA PVC 1", CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERIA. | 10 | M
SUB TOTAL A
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U
2 | CAMPAMENTO, INC. CASETA DE MATERIALES | 6 | MES
3 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U
SUB-TOTAL Z
SUB - TOTAL GENERAL
SUB - TOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4%
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10%
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4%
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5%
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4%
| LEY 6-86 | 1%
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18%
| CODIA | 0.1%
| IMPREVISTOS | 5%
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INAPA | 10%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL A EJECUTAR
TOTAL A CONTRATAR
Note on B39: francis.heredia: DAR CLICK Y SELECCIONAR