## presupuesto
Obra: REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR
Ubicacion: PROVINCIA HATO MAYOR |  | ZONA: | VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA, CAP.150 LPS
I | CASA DE QUIMICO:
1 | PRIMER NIVEL:
1.1 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA (2.10 x 0.80 ) M | 1 | U
1.2 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA (2.10 x 0.95 ) M | 1 | U
1.3 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA MADERA PINO TRATADO (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.80) M | 1 | U
1.4 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTA MADERA PINO TRATADO (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.95) | 1 | U
1.5 | DESMONTE DE PUERTA ENROLLABLE (1.90X 2.10)M | 1 | U
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE (1.90X 2.10)M | 1 | U
1.7 | PINTURA ACRILICA INTERIOR INCLUYE TECHO (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION SUPERFICIE CON BASE BLANCA) | 91.88 | M2
1.8 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR (INCLUYE RAPILLADO) | 62.5 | M2
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION INODORO SENCILLO, COLOR BLANCO | 1 | U
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLOR BLANCO. | 1 | U
1.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR | 2 | U
1.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA | 3 | U
1.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL ELECTRICO DE 1 TON P/SULFATO DE ALUMINIO CON CADENA DE 16.00 M | 1 | U
2 | SEGUNDO NIVEL:
2.1 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA (2.10 x 1.00 ) M | 2 | U
2.2 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTAS MADERA PINO TRATADO (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 1.00) M | 2 | U
2.3 | PINTURA ACRILICA INTERIOR (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION SUPERFICIE CON BASE BLANCA) | 63.52 | M2
2.4 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR (INCLUYE RAPILLADO) | 47.5 | M2
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO ACERO INOXIDABLE DE UNA BOCA 0.63X0.95 INCLUYE MEZCLADORA E INSTALACIONES | 1 | U
2.6 | EQUIPO DE LABORATORIO
2.6.1 | TURBIDIMETRO HACHSC SERIE TL23, DE SOBRE MESA , PARA RANGO DE TURBIEDAD DE 0 – 1,000 NTU, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 7027, DIN 3804 Y NFT 9033 | 1 | U
2.6.2 | COMPUTADORA - MEMORIA RAM 16 GB. DISCO DURO 500 GB. PROCESADOR I7 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.20 GHZ. TARJETA DE VIDEO 4K. MONITOR LED, 24 PULGADAS, UPS PARA PROTECCION ELECTRICA | 1 | U
2.6.3 | COLORÍMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | U
3 | TERCER NIVEL:
3.1 | DESMONTE DE PUERTA DE MADERA (2.10 x 1.00 ) M | 2 | U
3.2 | SUMIINISTRO Y COLOCACION PUERTAS MADERA PINO TRATADO (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 1.00) M | 2 | U
3.3 | PINTURA ACRILICA INTERIOR (INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION SUPERFICIE CON BASE BLANCA) | 63.52 | M2
3.4 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR (INCLUYE RAPILLADO) | 47.5 | M2
3.5 | DESMONTE AGITADORES DE SULFATO EXISTENTE | 2 | U
3.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MEZCLADORES DE SULFATO 2,700 RMP, CON REDUCTOR A 300 RPM, POTENCIA DE 1.5 HP, CON PROTECCIÓN NEMA 4X, VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE. | 2 | U
3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO CON RANGO DE APLICACIÓN DE 30 @ 100 GPH, TIPO DIAFRAGMA, INCLUIDO CONTROL DE APLICACIÓN DE CAUDALES. | 2 | U
3.8 | DESMONTE PERFIL ACERO EXISTENTE SOPORTE DE MEZCLADORES | 1 | U
3.9 | SUMINISTRO DE PERFIL DE ACERO TIPO C 6 X 8.2, CON LONGITUD DE 6 MTS, PARA SUSTITUIR SOPORTE DE MEZCLADORES, REQUIERE PINTURA TIPO INORGÁNICO DE DOS COMPONENTES, (A COLOCARSE SEGUN DETALLE DE PLANOS: EN FORMA DE L, EN EL PLIEGUE SE APLICARÁ SOLDADURA CON ELECTRODO 70-18, Y EN LOS EXTREMOS SE COLOCARAN DOS PLACAS CUADRADAS DE .30 X 0.30 M EN MATERIAL DE ACERO E= 3/8¨, CADA UNA CON CUATRO TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Ǿ1/2¨. | 1 | U
3.1 | SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALIMENTACION DE MEZCLADORES Y BOMBAS DOSIFICADORAS | 1 | U
4 | CASCADA DE AIREACION
4.1 | CONSTRUCCION MURO 0.15 ANCLADO A LOSA CON EPOXICO, PARA VERTEDOR DE ENTRADA 0.80X0.40, CON SUPERFICIE TERMINADO, SEGÚN DETALLE | 1 | U
4.2 | PINTURA APLICACIÓN RECUBRIMIENTO INORGÁNICO DE 2 COMPONENTES, CONSTITUIDO POR UN VEHÍCULO DE SILICATO DE ETÍLO Y PIGMENTO DE POLVO DE ZINC METÁLICO TUBERÍA, PREVIO APLICACIÓN DE SANBLASTING. | 33 | M2
4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN V.C. Ǿ 8¨ PARA DESAGÜE 150 PSI (INCLUYE DESMONTE DE VALVULA EXISTENTE) | 1 | U
5 | FLOCULADORES:
5.1 | LIMPIEZA GENERAL EN MUROS INTERIORES | 1 | U
5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN V.C. Ǿ 4¨ PARA DESAGÜE 150 PSI | 1 | U
5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA Ǿ 4¨ C/J.G. PVC- SDR-26. | 20 | M
5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CODO DE ACERO 4"X90" SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U
5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TEE DE ACERO 4"X4" SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U
5.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER Ǿ 4" 150 PSI | 4 | U
5.7 | PINTURA TUBERÍAS EXTERIORES DE CONEXION ENTRE FLOCULADORES DE TUBERÍA Ǿ16¨ APLICACIÓN RECUBRIMIENTO INORGÁNICO DE 2 COMPONENTES, CONSTITUIDO POR UN VEHÍCULO DE SILICATO DE ETÍLO Y PIGMENTO DE POLVO DE ZINC METÁLICO TUBERÍA, APLICAR SANBLASTING. | 11.87 | M2
5.8 | PINTURA TUBERÍA EXTERIOR DE COMUNICACIÓN ENTRE FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR DE TUBERÍA Ǿ 24¨ APLICACIÓN RECUBRIMIENTO INORGÁNICO DE 2 COMPONENTES, CONSTITUIDO POR UN VEHÍCULO DE SILICATO DE ETÍLO Y PIGMENTO DE POLVO DE ZINC METÁLICO TUBERÍA, APLICAR SANBLASTING. | 17.24 | M2
6 | SEDIMENTADORES
6.1 | LIMPIEZA GENERAL EN MUROS INTERIORES (LAVADO A PRESION) | 2 | U
7 | DESAGÜE SEDIMENTADORES Y FILTROS
7.1 | ELIMINACIÓN DE MANIFOLD EXISTENTE: DESMONTE DE TUBERÍA Ǿ8¨ ACERO 12 MT, TUBERÍA Ǿ12¨ ACERO 10 MT Y DESMONTE DE 4U V.C Ǿ8¨ Y 2 U V.C Ǿ12 | 1 | U
7.2 | MANIFOLD
7.2.1 | TUBERÍA DE ACERO Ǿ8¨ ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA, APLICACIÓN RECUBRIMIENTO INORGÁNICO DE 2 COMPONENTES, CONSTITUIDO POR UN VEHÍCULO DE SILICATO DE ETÍLO Y PIGMENTO DE POLVO DE ZINC METÁLICO TUBERÍA, APLICAR SANBLASTING. | 12 | M
7.2.2 | TUBERÍA Ǿ12¨ ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA, SIN COSTURA | 10 | M
7.2.3 | TEE12"X8", ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U
7.2.4 | CODO 12"X90" ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U
7.2.5 | JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER Ǿ8¨(150 PSI) | 4 | U
7.2.6 | JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER Ǿ12¨(150 PSI) | 2 | U
7.2.7 | NIPLES Ǿ12¨ DE 1.5 MT BRIDADO EN UN EXTREMO PARA UNIR CON VÁLVULA Y DEL OTRO LADO SOLDADO A TUBERÍA EXISTENTE UTILIZANDO ELECTRODO 70-18. | 2 | U
7.2.8 | CONSTRUCCION MANIFOLD INCLUYE RECOLOCACION DE VÁLVULAS EXISTENTES DE Ǿ8¨ Y LAS DOS V.C Ǿ12¨ | 1 | U
7.3 | PINTURA DE TUBERÍA Ǿ8¨ DE ACERO PARA REBOSE DE LOS SEDIMENTADORES, APLICACIÓN RECUBRIMIENTO INORGÁNICO DE 2 COMPONENTES, CONSTITUIDO POR UN VEHÍCULO DE SILICATO DE ETÍLO Y PIGMENTO DE POLVO DE ZINC METÁLICO TUBERÍA, APLICAR SANBLASTING. (13 M) | 8.3 | M2
8 | FILTRO
8.1 | EXTRACCION DEL MATERIAL GRANULAR DE LOS FILTROS. H=3.00 M | 15 | M3
8.2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO DEL INTERIOR DE LOS FILTROS C/CAMION D= 5 KM | 18 | M3
8.3 | DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DE FILTRO EXISTENTE, ANCHO=3.10 M, UNA LONGITUD=7.0 M, ESPESOR=0.25 M. UBICADO H=3.00 MTS DE PROFUNDIDAD. | 10.85 | M3
8.4 | BOTE PRODUCTO DE DEMOLICION DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DE FILTRO EXISTENTE, UBICADO H=3.00 MTS DE PROFUNDIDAD. C/CAMION D= 5 KM | 14.11 | M3
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TOBERAS COLOCADAS SEPARADAS A 0.15 M ENTRE ELLAS Y CON UNA RANURA DE 0.5 MM, PARA UNA DENSIDAD DE 49 TOB/M2 | 467 | P2
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO MONOLITICO PARA BOQUILLAS ORTHOS MOD. A-1 (NO INCLUYE HORMIGON) | 467 | P2
8.7 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS FILTROS PARA TOBERAS, ANCHO=3.10 M, LONGITUD=7.00 M Y ESPESOR=0.25 M. LAS TOBERAS SERÁN COLOCADAS SEPARADAS A 0.15 M ENTRE ELLAS Y CON UNA RANURA DE 0.5 MM, PARA UNA DENSIDAD DE 49 TOB/M2 | 10.85 | M3
8.8 | SOPORTE PARA PISO MONOLITICO | 30 | U
8.9 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE
8.9.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.70 m (INCLUYE TRANSPORTE) | 35 | M3
8.9.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) (INCLUYE TRANSPORTE) | 5 | M3
8.9.3 | ENVASADO DE FINOS | 40 | M3
8.1 | COLOCACION MATERIAL FILTRANTE
8.10.1 | ARENA (T10=0.47-0.65 mm, Cu=1.50-1.70, Ts=1.41 mm,Ti=0,425 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.70 m | 35 | M3
8.10.2 | CAPA TORPEDO (T10=1.20-1.60 mm, Cu ≤ 1.70, Ts=2.00 mm, Ti=0,85 mm, γ= 2,600 Kg/m3, Ce=0.80, Espesor Lecho=0.10 m) | 5 | M3
8.11 | TUBERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA Y AIRE EN FONDO DE FILTROS
8.11.1 | TUBERÍA DE 8" PVC SDR-26 EN FONDO FILTROS ANCLADA CON ABRAZADERAS | 56 | M
8.11.2 | TUBERÍA DE 12" ACERO SCH-30 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSICO EN FONDO FILTROS ANCLADA CON ABRAZADERAS | 6 | M
8.11.3 | ANCLAJES CON ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPOTRADA CON DOS TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Ǿ3/8¨. | 56 | U
8.11.4 | CODO DE 12 X 90° ACERO SCH-30 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSICO | 4 | U
8.11.5 | REDUCCION DE 12@8 ACERO SCH-30 C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSICO | 4 | U
8.11.6 | CODO DE 8 X 90° PVC | 8 | U
8.11.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø8" 150 PSI | 8 | U
8.11.8 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U
9 | ÁREA DE EQUIPOS RETROLAVADO
9.1 | DESINSTALACION POR SUSTITUCIÓN DE BOMBAS EXISTENTES PARA RETROLAVADO | 2 | U
9.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES PARA RETRO LAVADO, CAUDAL DE 4,020.0 GPM, TDH DE 26 PIES. | 2 | U
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADOR DE 25 HP EN BASE DE ACERO, CON PINTURA DE PROTECCIÓN DESCRITA EN ESTAS RECOMENDACIONES. | 1 | U
9.4 | ELECTRIFICACIÓN DEL ÁREA DE RETROLAVADO | 1 | U
9.5 | APLICACIÓN DE PINTURA DE PROTECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES A TUBERÍA Ǿ12¨ ACERO SCH-30 APLICACIÓN RECUBRIMIENTO INORGÁNICO DE 2 COMPONENTES, CONSTITUIDO POR UN VEHÍCULO DE SILICATO DE ETÍLO Y PIGMENTO DE POLVO DE ZINC METÁLICO TUBERÍA, APLICAR SANBLASTING. | 19.15 | M2
9.6 | SUSTITUCIÓN DE 15 MT TUBERÍA DE ACERO Ǿ12¨
9.6.1 | EXTRACCION TUBERIA 12" ACERO EXISTENTE | 15 | M
9.6.2 | SUMINISTRO TUBERIA 12" ACERO SCH-30 CON PROTECCION ANTICORROSIVA, SIN COSTURA | 15 | M
9.6.3 | COLOCACION TUBERIA 12" ACERO | 15 | M
9.7 | DESMONTE DE PUERTA ENROLLABLE 2.00 X2.10 M | 1 | U
9.8 | DESMONTE DE PUERTA ENROLLABLE 1.00X2.10 M | 1 | U
9.9 | BOTE DE PUERTAS ENROLLABLES DESMONTADAS | 2 | U
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE (2.00X 2.10)M | 1 | U
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE (1.00X 2.10)M | 1 | U
9.12 | DESMONTE DE PUERTA ENROLLABLE 1.30 X 2.10 M | 1 | U
9.13 | BOTE DE PUERTA ENROLLABLE DESMONTADA | 1 | U
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE (1.30X 2.10) M CASETA DE SOPLADORES | 1 | U
10 | LLENADO DE TINA Y LAVADO DE PLANTA
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN CISTERNA DE AGUA PARA LLENADO DE TINA Y LAVADO DE PLANTA, CAUDAL 100 GMP, TDH: 55 PIES, 3 HP | 1 | U
10.2 | MANGUERAS TIPO BOMBERO, Ø1½”, L=15.00 M. | 2 | U
10.3 | LÍNEA DE IMPULSIÓN
10.3.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Ǿ3¨ PVC C/JG | 75 | ML
10.3.2 | SUMINISTRO DE CODO ACERO 3"X90" SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U
10.3.3 | SUMINISTRO DE TEE 3" X 3" ACERO SCH 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U
10.3.4 | SUMINISTRO DE JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER Ǿ3¨ 150 PSI | 14 | U
10.3.5 | SUMINISTRO VALVULAS DE AIRE Ǿ2¨ HF COMPLETA 150 PSI | 2 | U
10.3.6 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U
10.2.7 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA SOTERRADA
10.2.71 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 39 | M3
10.2.7.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 36.9505 | M3
10.2.7.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 2.4594 | M3
11 | SALA DE CLORACIÓN Y CASA DE CLORO
11.1 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE 2.0 X 2.0 M EN BLOCK DE 6¨ PARA COLOCACIÓN DE DOS BOMBAS BOOSTER ¾ HP. POR REUBICACION BOMBAS | 1 | U
11.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO BOOSTER DE Ø3/4" HP | 2 | U
11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR POR SOLUCION, RANGO DE 0-70 LBS/DIA | 1 | U
11.4 | ACCESORIOS | 1 | U
11.5 | SISTEMA DE PRECLORACIÓN, DESDE CASETA DE CLORACIÓN 2000 LIBRAS
11.5.1 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1 1/2" | 2 | U
11.5.2 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1" | 2 | U
11.5.3 | TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC SCH-40 | 40 | M
11.5.4 | CODO DE Ø1 1/2" X 90 PVC | 4 | U
11.5.5 | TEE DE Ø1 1/2" PVC | 4 | U
11.5.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA | 1 | U
11.5.7 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U
11.6 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURA SOPORTE RIEL PARA ELEVAR CILINDRO DE CLORO
11.6.1 | COLOCACIÓN DE GROUT (GRIETA A LLENAR 0.2 X 0.35 X0.1 M) | 1 | U
11.6.2 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 6¨ CON TODAS LAS CÁMARAS LLENAS Y SERPENTINA CADA 0.40 M. AL LADO DE LAS CUATRO COLUMNAS EXISTENTES, CADA MURO 0.80 M X 2.60 M. | 16.64 | M2
11.6.3 | PAÑETE PARA TERMINACION MURO | 16.64 | M2
12 | INSTALACION DE TINACO PARA LA DISOLUCION DE CAL (CASA DE QUIMICO)
12.1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS PVC | 1 | U
12.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SDR-26 Y PIEZAS PARA SISTEMA DE DOSIFICACION | 1 | U
12.3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U
12.4 | SUMINISTRO DE AGITADOR (MIXERS) , MOTOR 1 1/2 HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - REDUCTOR A 300 RPM, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
12.5 | MANO DE OBRA INSTALACION DE AGITADOR | 1 | U
12.6 | CONSTRUCCION DE TOLVA Y ESTRUCTURA METALICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
12.7 | TARIMA DE MADERA PARA SACOS DE SAL (2.10X1.40X0.20) M | 1 | U
12.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA TIPO DIAFRAGMA DE 1/2 HP, 50 HZ MONOFASICA, APLICACION EN LINEA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U
13 | CASA DE OPERADOR
13.1 | COLOCAR ELECTRIFICACIÓN DESDE TRANSFORMADORES UBICADOS A UNA DISTANCIA DE 58 MTS | 1 | U
13.2 | DESMONTE PUERTA EXISTENTE (1X2.10) M | 5 | U
13.3 | DESMONTE PUERTA EXISTENTE (0.70X2.10) M | 1 | U
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PINO TRATADO (1X2.10) M (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) (2.10 x 0.80) | 5 | U
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PINO TRATADO (070X2.10) M (INC. LLAVÍN TIPO PALANCA) | 1 | U
13.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR SENCILLO | 5 | U
13.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTE 110 V | 6 | U
13.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA SALIDA CENITAL | 6 | U
13.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN INODORO SENCILLO , COLOR BLANCO | 1 | U
13.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN LAVAMANOS COLOR BLANCO | 1 | U
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO ACERO INOXIDABLE DE UNA BOCA INCLUYE MEZCLADORA E INSTALACIONES | 1 | U
13.11 | REPIQUE Y CORRECCION MOCHETAS EN VENTANA Y PUERTA | 3 | M
13.12 | PINTURA ACRILICA INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE RAPILLADO) | 334.81 | M2
14 | TERMINACION EN EXTERIOR PLANTA
14.1 | PINTURA ACRILICA EXTERIOR PLANTA | 325.5 | M2
14.2 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVA DE TODA EL ÁREA EXTERIOR CON UN ESPESOR DE 8.0 CMS, | 280 | M2
14.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE TRINCHERA EN VERJA PERIMETRAL EXISTENTE | 112 | ML
SUB TOTAL A
B | DEPÓSITO REGULADOR EXISTENTE
1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULA MARIPOSA Ǿ 20¨ SALIDA DEL DEPÓSITO 150 PSI | 1 | U
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULA MARIPOSA Ǿ 20¨ DESAGÜE DEPÓSITO 150 PSI | 1 | U
3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULA MARIPOSA Ǿ 20¨ ENTRADA DEPÓSITO 150 PSI | 1 | U
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULA MARIPOSA Ǿ 20¨ BY-PASS DEPÓSITO 150 PSI | 1 | U
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REGISTROS DEL DEPÓSITO 0.80 M X 1.05 M | 4 | U
6 | SUSTITUCIÓN TUBERÍA Ǿ 20¨ DE ACERO ENTRADA DEPOSITO
6.1 | EXTRACCION TUBERIA Ǿ 20¨ DE ACERO EXISTENTE | 6.1 | ML
6.2 | SUMINISTRO TUBERIA Ø 20" ACERO SCH 20 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES | 6.1 | ML
6.3 | COLOCACION TUBERIA Ø 20" ACERO SCH 20 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES | 6.1 | ML
7 | DESMONTE DE VALVULAS MARIPOSA EXISTENTES 20" | 4 | U
8 | LLAVE DE TOMA DE MUESTRA EN EL DEPÓSITO METÁLICO SEGÚN DETALLE DISENO
8.1 | TUBERÍA DE HG Ø1/2" | 4 | M
8.2 | CODOS DE 1/2" X 90° H.G | 3 | U
8.3 | COUPLING GALVANIZADO DE ½ | 1 | U
8.4 | LLAVE DE JARDÍN DE ½ | 1 | U
8.5 | ANCLAJE DE HORMIGÓN SIMPLE | 1 | U
8.6 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | U
SUB TOTAL B
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 16' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U
2 | CAMPAMENTO (INC. FACILIDADES Y CASETA DE MATERIALES) | 6 | MESES
3 | TRASLADO ELEMENTOS DESINSTALADOS A ALMACENES INAPA, AUTOPISTA DUARTE KM 18 (INCLUYE CARGUIO, TRASLADO, DESMONTE Y COLOCACION ESTRATEGICA EN ALMACEN ) | 2 | VIAJE
4 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U
SUB-TOTAL Z
SUB - TOTAL GENERAL
SUB - TOTAL GENERAL
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4%
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10%
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4%
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5%
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3%
| LEY 6-86 | 1%
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18%
| CODIA | 0.1%
| IMPREVISTOS | 5%
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL A CONTRATAR